服务需求

一、服务内容及要求

1.服务内容

（1）低压配电房UPS电池故障报警修复。

（2）重要设备的双电源主备投切功能错误修复。

（3）低压配电房双电源投切柜数显多功能表损坏，无法显示电量数据，进行更换。

（4）备用电源保险箱线路烧毁、保险熔断，进行修复。

（5）为保障供电故障时的检修照明，应配置2台便携式应急照明灯具，并使之处于完好状态。

2.电气元件技术参数

（1）蓄电池：免维护凝胶体电池，共32节，单节电压12V，单节容量100AH，蓄电池外形尺寸需满足现场电池箱要求（供应商需自行现场勘察）。

（2）蓄电池充放电：要求在电池安装完成后需要进行一次80%容量活化充放电测试，并提供电池电压、内阻测试数据、充放电特性曲线报告。

（3）电力电缆：电缆型号规格为ZRA-YJV-0.6/1-4×50，长度8米，铜芯国标。

（4）电力电缆头：低压热缩电缆终端附件，4芯/50mm²。

（5）低压熔断器：NT00-63A，3只/组，共1组。

（6）带形母线：TMY-50×5，T1材质，矩形镀锡铜母线，3m。

（7）控制器（多功能仪表）：数显液晶多功能仪表1只，具备485通讯接口、支持modbus协议，能与现场其他仪表组网通讯。

（8）便携式应急照明灯具：Pmax：80W，LED光源，连续照明时间≮4h。

3.质保期：两年

二、验收要求：

验收时采购人和成交供应商双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。

三、服务期：合同签订后30日内完成。

四、付款方式：

服务期结束后一次性付清全部价款（不计息）。